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安全生产检查方式方法

1．听取汇报、查看资料、随机提问、现场问卷、查看现场、核查隐患整改、对照“三项制度”查落实等。
2．明察暗访、突击检查。
3．联合部门开展多层级的联合暗访暗查。
4．督导与执法相结合，带领专家进行检查。
5．召集同类企业管理人员对某一企业进行集中检查，以点带面。
6．针对查出的问题隐患，遴选事故案例，开展警示教育。













安全生产检查工作要求

一、检查要提前做好准备工作，制定检查计划，研究确定检查单位、内容、方式方法、任务分工和工作要求等。要组织检查人员学习相关文件、会议精神，熟悉检查内容和方式方法。要做好与被检查单位的沟通和衔接。
二检查要理性务实，防止“蜻蜓点水”，切实把情况摸上来，问题找出来。可以采取现场检查、随机抽查、突击检查、明查暗访、组织专家会诊、现场问卷、查阅资料、听取汇报、电话邮件查询、交流座谈等灵活多样的方式方法。
    三、检查发现企业的具体问题或隐患，要督促整改到位。应当给予行政处罚的，要依法给予行政处罚或移交相关部门给予相应的行政处罚。
五、检查发现的先进经验和突出问题，要及时进行分析研究、帮扶指导、总结通报、交流推广，并适时调整开展工作的思路、措施和方法。
六、要不断总结创新检查方式方法，做到知行合一，力求实效。坚决反对官僚主义、形式主义，克服简单、应付思想，做到用心、用脑，切忌劳民伤财，打乱仗。 
七、要按照检查标准和检查办法逐项对照检查，并做好详细记录。
九、检查应妥善保管相关文书、重要资料。检查结束后要建档归档。
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行业领域：文物、文化场馆
	序号
	检查内容
	检查标准
	检查办法
	检查结果

	1
	建筑物
	1．不得在设有营运场所或仓库的建筑内设宿舍或饭堂。
2．普通仓库与营运场所应分楼层设置，确因需要而同层时，应用实体砖墙砌至梁板底部，且不留缝隙。
3．仓库、营运场所、办公室、员工宿舍不得用可燃材料装修、分隔。
4．建筑物应按规定安装避雷装置。
	查看现场
	

	2
	仓储设施
	1．堆放易潮物品仓库的地面必须高于本区的基准面，并有防潮防雨淋设施。
3．易燃、易潮物资仓库应有防水、防潮设施。
4．安全通道必须符合消防安全要求，保持畅通。
5．安全出口按消防设计要求设置，工作期间不得上锁。物品堆垛应严格按有关要求堆放。需夜间作业的仓库每个门口上方须安装应急照明灯。
	查看现场
	

	3
	人员密集场所
	1．室内消火栓箱内的水枪、水带等配件齐全，水带与接口绑扎牢固，消火栓内有水且压力正常。
2．储压式灭火器压力符合要求，压力表指针在绿区。
3．封闭楼梯间应设常闭式防火门，且能自行关闭。
4．防火卷帘下方无障碍物。
5．手动测试防火卷帘，卷帘能下落至地板面。
6．任选一个探测器进行吹烟或摁下手动报警按钮，控制设备能正确显示火灾报警信号。
7．发出警报后，值班员或专（兼）职消防员携带手提式灭火器到现场确认，并及时向消防控制室报告。
	查看现场
	

	4
	电气设备
	1．所有电气设备、设施外壳必须有保护接地。
2．移动式电气设备、手持电动工具、临时用电须安装漏电保护器。
3．插座安装距地面高度不小于1.3m，照明灯和吊扇距地面高度不低于2.5m，配电室内配电柜距墙壁间距不小于0.8m。
4．高度在20m以上建筑物等场所应安装避雷针（带、网）及防雷电波侵入装置，其接地电阻小于10Ω，并定期检查。
	查看现场
	

	6
	劳动防护
	1．工人在作业中应正确佩戴劳动防护用品（工作服、工作帽等）。
2．女工禁穿高跟鞋、裙子，过颈根头发应放入工作帽内。
3．电工、电焊工、起重司机须穿绝缘鞋，高压作业须穿绝缘靴。
6．进行焊接作业应戴专用防护手套、护目镜。
7．进行有毒作业应戴防护口罩。
8．凡在2m以上有可能坠落的高处作业时，应挂安全带。
	查看现场
	

	7
	护栏梯台
	1．梯台、栏杆的尺寸应符合安全规定，无破损和裂纹。
2．2m以上有可能坠落的工作场所和平台须设置防护栏杆。
3．斜梯应设置防护栏杆（一般为0.7m）。
4．平台防护栏杆不低于1.05m，踢脚板不小于100mm。
5．直梯2m以上应设护笼，登平台处扶手栏杆不小于1.05m。
6．人字梯两梯间接线完好。
7．可伸缩结构梯撑锁装置可靠。
8．轮式移动平台轮子的限位、防移动装置可靠。
	查看现场
	

	6
	电焊机
	1．电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。
2．焊机一次侧电源线长度不超过3m，且不得拖地或跨通道使用，焊接二次线连接良好，接头不超过3个。
	查看现场
	

	7
	安全标识与防护
	1．各种管道按规定涂安全色。
2．易发生事故场所要有安全警示标志，厂内主要道口有限速标志。
3．所有沟、壕、井口等必须有防护盖板或防护设施。
	查看现场
	



 
行业领域：特种设备
	序号
	检查内容
	检查标准
	检查办法
	检查结果

	一、电梯

	1
	使用登记和定期检验
	特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。
在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
	
查看《使用登记证》、《检验合格标志》、《检验报告》或查阅档案，在检验有效期内。
	

	2
	管理机构
	设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员
	查看管理机构及管理人员资格证，安全管理人员应取得作业项目为A的《特种设备安全管理人员证》。
	

	3
	作业人员
	医院提供患者使用的电梯、直接用于旅游观光的速度大于2．5m/s的乘客电梯，以及采用司机操作的电梯，由持证电梯司机操作。
	查看现场作业人员资格证：电梯作业人员应持作业项目为T（电梯修理）的《特种设备作业人员资格证》。
	

	4
	维护保养
	电梯的维护保养应当由电梯制造单位或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行。
	查看现场维保合同及维保单位资质情况
	

	5
	报警及救援

	保证电梯紧急报警装置与电梯使用单位的安全管理机构或者人员能够随时进行有效联系。
	查看现场测试
	

	
	
	维保单位应设立24h维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员应及时抵达所维保电梯所地实施现场救援，直辖市或设区的市抵达时间不超过30min，其他地区一般不超过1h。
	查看现场测试
	

	二、客运索道

	1
	使用登记及定期检验
	特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。
在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
	

查看《使用登记证》、《检验合格标志》、《检验报告》或查阅档案，在检验有效期内。
	

	2
	管理机构
	设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员
	查看管理机构及管理人员资格证，安全管理人员应取得作业项目为A的《特种设备安全管理人员证》。
	

	3
	作业人员
	特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。
	查看现场。作业人员应持有与作业项目对应的S1（客运索道修理）S2（客运索道司机）的《特种设备作业人员资格证》。
	

	4
	例行检查
	在每日投入使用前，其运营使用单位应当进行试运行和例行安全检查，并对安全附件和安全保护装置进行检查确认。
	查看现场相应记录表格
	

	5
	应急救援
	应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。
	查看现场应急预案、营救装备、急救物品以及应急演练的见证材料
	

	6
	警示标识
及防护措施
	客运索道应当设置安全隔离区、安全须知和明显的警示标识，配备专职人员负责现场的安全管理工作，并在索道站房及乘客候乘点设置符合安全要求的防雷击和防风雨设施。
	现场查验索道站售票处、人员入口、站房、乘客候乘点等。
	

	三、大型游乐设施

	1
	使用登记及
定期检验
	应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。
在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
	
查看《使用登记证》、《检验合格标志》、《检验报告》或查阅档案，在检验有效期内。
	

	2
	管理机构
	设置特种设备安全管理机构或者配备专职的特种设备安全管理人员
	查看管理机构及管理人员资格证，安全管理人员应取得作业项目为A的《特种设备安全管理人员证》。
	

	3
	作业人员
	特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。
	作业人员应持有与作业项目对应的Y1（大型游乐设施修理）、Y2（大型游乐设施操作）的《特种设备作业人员资格证》。
	

	4
	例行检查
	在每日投入使用前，其运营使用单位应当进行试运行和例行安全检查，并对安全附件和安全保护装置进行检查确认。
	
查看现场相应记录表格
	

	5
	应急救援
	应当制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练。
	查看现场应急营救装备、急救物品以及应急演练的见证材料
	

	6
	警示标识
及防护措施
	大型游乐设施应当设置安全隔离区、安全须知和明显的警示标识，配备专职人员负责现场的安全管理工作。
	现场查验
	

	四、场内机动车辆

	1
	使用登记及定期检验
	应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。
在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
	查看《使用登记证》、《检验合格标志》、《检验报告》、场（厂）内机动车辆牌照或查阅档案，在检验有效期内。
	

	2
	安全管理机构及安全管理人员
	其他特种设备使用单位，应当根据情况设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的特种设备安全管理人员
	查看管理机构及管理人员资格证，安全管理人员应取得作业项目为A的《特种设备安全管理人员证》。
	

	3
	作业人员
	特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。
	查看现场，作业人员应持有相应的作业项目为N1（叉车司机）N2（观光车和观光列车司机）的《特种设备作业人员资格证》
	



 
行业领域：培训机构   
	序号
	检查内容
	检查标准
	检查办法
	检查结果

	1
	消防安全
	1．培训机构各类场所按规定要求配置消防器材。
2．加强消防设施与消防器材的日常维护工作，及时添置应配器材，经常检查消防水管、消防栓状态，有检查、维修保养档案。
3．各类用房按规定设置防火隔离门和疏散通道，隔离门安装开启方向必须向外且无损坏，同时要确保疏散通道、安全出口和消防车通道的畅通，消防标志设置正确、醒目。
	查看资料
查看现场
	

	3
	用电安全
	1．各类场所电线无老化、无私拉乱接、护套破损、零线与火线绞缠现象，电脑室、多媒体教室等场所的强、弱电必须分开。电器连接科学合理。
2．电线规格须与电器容量相匹配，不得超负荷使用，不准使用大功率白炽灯炮，且白炽灯上的悬挂电线长度要适当。
3．各类电器盒要完好无损，盒内电线不得外露与裸露。
	查看现场
	

	4
	培训室安全
	1．每间培训室配备不少于2个应急手电，配备与培训学员人数相当的过滤式消防自救呼吸器，并在明显部位张贴疏散示意图。
2．定期对实验室的吊扇、照明灯具、大功率电器插头插座进行全面检查，发现问题及时解决，杜绝事故隐患。
	查看资料
查看现场
	

	5
	特种设备安全
	1．特种设备安全管理人员和操作人员持证上岗并严格执行管理制度和操作规程，有无随意改装现象。
2．做好日常维护保养工作，定期检查设备安全，并认真填写记录。
	查看现场
	

	6
	动火作业安全
	1．培训时段内，不得动火电焊作业以及在建筑外部动火作业。
2．其他时段动火电焊作业应当履行审批流程，并落实防护措施，安排专人看护 

	查看现场
	

	7
	安全巡查
	1． 每月及寒暑假、新班开课前至少组织1次防火检查；
2． 培训期间每2小时开展不少于1次的防火巡查。
2．培训机构应当合理安排学生楼道上下顺序，同时安排人员巡查，楼道应配备应急照明，防止发生停电拥挤踩踏伤害事故。
	查看资料
查看现场
	

	8
	应急演练
	1.制定灭火和应急疏散预案，明确每班次、各岗位工作职责。
2.每季度组织1次全体人员参与的灭火和应急疏散演练。
3.每半年或新班开课前对学生至少组织1次消防知识培训和应急疏散演练。
	查看资料
查看现场
	



 
行业领域：影剧院、歌厅、网吧、宾馆等人员密集场所 
	序号
	检查内容
	检查标准
	检查办法
	检查结果

	1
	消防通道、安全出口、
消防车通道
	安全出口、疏散通道、消防车道保持畅通，未占用、堵塞、封闭。
	查看现场
	

	2
	疏散指示标志、应急照明
	1．在疏散路线墙壁下方、安全出口等处是否设置了蓄光式疏散指示标志并能正常工作。
2．是否设置了应急照明设施并保持完好有效。
	查看现场
	

	3
	室内消火栓、灭火器
	1．室内消火栓箱内的水枪、水带等配件齐全，水带与接口绑扎牢固，消火栓内有水且压力正常。
2．储压式灭火器压力符合要求，压力表指针在绿区。
	查看现场
	

	4
	防火门、防火卷帘
	1．封闭楼梯间应设常闭式防火门，且能自行关闭。
2．防火卷帘下方无障碍物。
3．手动测试防火卷帘，卷帘能下落至地板面。
	查看现场
现场测试
	

	5
	火灾自动报警系统
	1．任选一个探测器进行吹烟或摁下手动报警按钮，控制设备能正确显示火灾报警信号。
2．发出警报后，值班员或专（兼）职消防员携带手提式灭火器到现场确认，并及时向消防控制室报告。
	查看现场
现场测试
	

	6
	消防水泵房
	1．配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压（增压）泵的电控开关设置在自动（接通）位置。
2．消防水泵能现场、远程启动。
	查看现场
	

	7
	消防控制室
	1．每班值班员不少于2人，经过培训，持证上岗。
2．值班员能熟练掌握《消防控制室管理及应急程序》（在控制室张贴），能熟练操作消防控制设备。
3．消防控制设备处于正常运行状态，能正确显示火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号，能正确打印有关信息。
	查看现场
询问了解
	

	8
	“四个能力”建设
	员工应能掌握本岗位的火灾危险性，会报警、会灭初期火灾、会组织人员疏散逃生。“四个能力”是指：检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织疏散逃生能力和消防宣传教育能力。
	现场询问
	



 
行业领域：旅游景点
	序号
	检查内容
	检查标准
	检查办法
	检查结果

	1
	特种设备
	景区景点内游乐设施、索道、缆车等设备设施和交通工具经过相关主管部门批准，定期进行维修和保养，使其始终处于良好的安全技术状况，在运营前进行全面的检查，严禁带故障运行。
	查看资料
查看现场
	

	2
	安全监控
	安全监控系统齐备、有效。
	查看现场
	

	3
	水上交通
	水面活动项目配备专业救护人员和救护设施，水上交通工具按规定配足救生衣或救生圈。
	查看现场
	

	4
	消防
	建立义务消防队伍、保持消防通道畅通、配备足够的消防器材
	查看资料
查看现场
	

	5
	警示标示
	旅游线路上塌方、滑坡、险峻的山林游步道、水面、瀑布、洞穴，游乐设施、工程施工现场地等涉及游客安全的地段和区域设置明显、规范的安全警示标志
	查看现场
	



